抄表平台和采集器的通讯协议

一、系统架构

抄表主站

Unicho-JZQ13

集中器

采集器

采集器

采集器

采集器

GPRS/PSTN

ADSL

PC

RS485

RS485

系统组网图

目前集中器为透传模式，可以用DTU  YN2100V2代替。

抄表主站通过集中器直接和采集器通讯。

二、通讯参数

抄表平台和采集器数据传输速率为2400bps/秒。8个数据位，1个起始位，1个停止位，无校验。

三、数据帧格式

| 名称 | 代码 |
| --- | --- |
| 起始符 | 68H |
| 类型代码 | T |
| 地址域 | A0 |
|  | A1 |
|  | A2 |
|  | A3 |
|  | A4 |
|  | A5 |
|  | A6 |
| 控制码 | C |
| 数据长度 | L(2字节) |
| 数据 | DATA |
| 校验码 | CRC32（4字节） |
| 结束码 | 16H |

1、类型代码T：A0H。

2、地址域：由A0-A6 7个字节组成，每个字节以2个BCD码组成，地址为14位十进制数，低字节在前，高字节在后。A5,A6为厂商代码。

地址AA AA AA AA AA AA AA为广播地址，仅对点对点获取设备地址有效。

3、控制码C：

| 功能定义 传输方向 D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D7：0由主叫方发起的命令帧。

1由被叫方返回的应答帧。

D6：0 通讯正常

1 通讯故障

4、数据长度L指数据域长度，先传低字节，再高字节。

5、数据域DATA由数据表示、序列号和具体数据组成。

6、校验和CRC32为68开始至CRC32前一字节的CRC32

校验，共4个字节。

四、传输要求

1、前导字节:在发送帧信息之前，应先发送2-4个字节FEH。

2、传输次序:所有多字节数据域均先传送低位字节，后传送

高位字节。

3、传输响应:每次通讯先由主站发出命令帧，被选择的从站

根据命令帧的要求做出响应。

4、出错控制：从站接收到错误数据包时，不与响应。

5、传输模式：采用一问一答方式，由主机发起通讯，从机

应答。主机发起通讯后从机8秒内没有应答，视为本次通讯

超时，主机连续3次发送命令超时，视为通讯失败。

6、和集中器通讯每个数据包总长度不超过512个字节。

五、具体命令说明：

命令汇总

| 序号 | 控制码 | 命令标识 | 命令名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/97 | 16 AD | 采集器强制复位 |
| 2 | 17/97 | 0A 85 | 获取采集器当前工作状态 |
| 3 | 17/97 | 18 AF | 获取采集器当前软件版本号 |
| 4 | 17/97 | 18 A3 | 设置采集器地址 |
| 5 | 01/81 | 04 82 | 读取集中当前时间 |
| 6 | 04/84 | 15 A1 | 设置采集器当前时间 |
| 7 | 01/81 | 0A 83 | 读取采集器全部表地址 |
| 8 | 04/84 | 18 A2 | 下载表地址 |
| 9 | 01/81 | 1F 92 | 启动采集器抄表（指定表地址） |
| 10 | 01/81 | 1F 92 | 启动采集器抄所有表 |
| 11 | 01/81 | 1F 94 | 获取当前抄表读数 |
| 12 | 17/97 | 15 A5 | 设置定时抄读全部表时间 |
| 13 | 17/97 | 15 A6 | 设置周期自动抄读全部表周期 |
| 14 | 17/97 | 18 B1 | 指定表地址开阀操作 |
| 15 | 17/97 | 18 B2 | 指定表地址关阀操作 |
| 16 | 17/97 | 18 B3 | 读指定表地址的阀状态信息 |

以采集器地址7为例子：

1、采集器强制复位

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 16 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | AD | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 22 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 16 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | AD | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | ST0 | 4位:电池状态 0正常1欠压 3位：定期抄表 0无效1有效 2位：定时抄表 0无效1有效 1位：采集器状态 0空闲1忙 0位：操作结果 0成功1失败 |
| 19 |  | ST1 | 4位：市电状态 0有电1断电 3位：时钟状态 0正常1故障 2位：FLASH状态 0正常1故障 1位：MBUS状态 0正常1短路 0位：SRAM状态 0正常1故障 |
| 20-23 | 校验和 | CRC32 |  |
| 24 | 结束码 | 16 |  |

2、读取采集器当前工作状态

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 在点对点通讯，地址为AA AA AA AA AA AA AA时，可以用作读采集器地址用 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 0A | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 85 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 22 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 返回采集器当前地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 0A | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 85 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | ST0 | 4位:电池状态 0正常1欠压 3位：定期抄表 0无效1有效 2位：定时抄表 0无效1有效 1位：采集器状态 0空闲1忙 0位：操作结果 0成功1失败 |
| 19 |  | ST1 | 4位：市电状态 0有电1断电 3位：时钟状态 0正常1故障 2位：FLASH状态 0正常1故障 1位：MBUS状态 0正常1短路 0位：SRAM状态 0正常1故障 |
| 20-23 | 校验和 | CRC32 |  |
| 24 | 结束码 | 16 |  |

3、获取采集器当前软件版本号

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | AF | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 22 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | 10 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 0A | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | AF | 命令标识高字节DI1 |
| 18-22 |  | VER | 软件版本，5个字节 08 00 15 11 20 8.0版本 15年11月20日 |
| 23-26 | 校验和 | CRC32 |  |
| 27 | 结束码 | 16 |  |

4、设置采集器地址

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 0C | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A3 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-24 |  | A0-A6 | 采集器新地址 |
| 24-27 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 08 | 新地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A3 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | ST0 | 4位:电池状态 0正常1欠压 3位：定期抄表 0无效1有效 2位：定时抄表 0无效1有效 1位：采集器状态 0空闲1忙 0位：操作结果 0成功1失败 |
| 19 |  | ST1 | 4位：市电状态 0有电1断电 3位：时钟状态 0正常1故障 2位：FLASH状态 0正常1故障 1位：MBUS状态 0正常1短路 0位：SRAM状态 0正常1故障 |
| 20-23 | 效验和 | CRC32 |  |
| 24 | 结束码 | 16 |  |

5、读取采集器当前时间

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 04 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 82 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 22 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | 0B | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 04 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 82 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-23 |  | TIME | 当前时间6字节BCD YYMMDDhhmmss 例如15 11 27 09 09 36 15年11月27日9点9分36秒 |
| 24-27 | 校验和 | CRC32 |  |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

6、设置采集器当前时间

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 04 |  |
| 11 | 数据长度 | 0B | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 15 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A1 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-23 |  | TIME | YMDhms 6字节BCD 如11 06 01 18 27 27 |
| 14-27 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 84 |  |
| 11 | 数据长度 | 0B | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 15 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A1 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-23 |  | TIME | YMDhms 6字节BCD 返回设置成功后时间 |
| 24-27 | 校验和 | CRC32 |  |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

7、擦除采集器数据存储单元

采集器在启动时，判断自己的地址，如果发现地址是FF FF FF FF FF FF FF时，自动擦除外部FLASH数据存储单元。因此，当需要进行擦除FLASH时，可以分位以下几步实现：

1）、把采集器地址修改成FF FF FF FF FF FF FF，此命令参考修改采集器地址命令。

2）、强制采集器复位。

3）、间隔10秒发送获取采集器当前状态命令。

4）、当对采集器取状态命令有返回时，修改采集器地址。

8、读取采集器全部表地址

1）、获取第1包表地址

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 0A | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 83 | 命令标识高字节DI1 |
| 14-27 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 第一包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 0A | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 83 | 命令标识高字节DI1 |
|  |  | Data1 | 第1包数据 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

2）、当总包数>1时，上位机发获取下一包数据或者重取上一包数据

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | 08 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | FF | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | FF | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | RST | 01-请求下一包数据 02-重发上一包数据 |
| 19 |  | pc | 数据包总数 |
| 20 |  | pn | 上一包数据包号 |
| 21-24 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 25 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | pn | 当前包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
|  |  | DataN | 第N包数据 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

当上位机获取到的pc和pn想等时，通讯结束，上位机

需要把接收到的所有包进行拼包，然后解析数据包信息。

Data1~DataN中信息解析如下：

| 字节 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NUM | 当前使用的通道数量 |
| 2 | INFO1 | 通道信息，最多4个通道，采集器定时抄表按这里的通道顺序进行 |
| 3 | INFO2 |  |
| 4 | INFO3 |  |
| 5 | INFO4 |  |

通道具体信息INFO

| 字节 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO | 通道编号1-4 |
| 2-3 | DI0 DI1 | 本通道中表的总数，16进制表示 |
|  | A0-A6 | 第1个表地址 7字节 |
|  | A0-A6 | 第2个表地址7字节 |
|  | …….. |  |
|  | A0-A6 | 第n个表地址 7字节 |

9、采集器下载全部表地址：

需要采集器在空闲状态下进行，当表地

址信息长度大于495个字节时，需要对表地址信息进行分

包，如果在下载数据包中出现通讯超时，那么必须从头开

始进行

下载第1个表地址包

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 04 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 包数 |
| 14 |  | pn | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A2 | 命令标识高字节DI1 |
|  |  | DataN | 第1个信息包 |
|  | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
|  | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 08 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | FF | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | FF | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | RST | 01上位机可以发下一包 02上位机重发上一包 |
| 19 |  | pc | 包总数 |
| 20 |  | pn | 当前包包号 |
| 21-24 | 校验和 | CRC32 |  |
| 25 | 结束码 | 16 |  |

上位机发第n包数据时：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 04 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | pn | 当前包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
|  |  | DataN | 第N包数据 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | 0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 08 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | FF | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | FF | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | RST | 01上位机可以发下一包 02上位机重发上一包 |
| 19 |  | pc | 包总数 |
| 20 |  | pn | 当前包包号 |
| 21-24 | 校验和 | CRC32 |  |
| 25 | 结束码 | 16 |  |

10、启动采集器抄表（指定表地址）

按需要读取的表地址向采集器取数，采集器打开MBUS进行抄表，上位机在此过程可以获取采集器当前状态，当状态变为空闲时，上位机就可获取当前抄表数据，需要抄读的表地址长度超过一包最大允许长度时，上位机需要进行分包。

1)、发送第一包数据

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 包数 |
| 14 |  | 01 | 第1包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1FH | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 92H | 命令标识高字节DI1 |
|  |  | A0-A6 | 表头地址 |
|  |  | ….. |  |
|  | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
|  | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

A、当有后续包时

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 08 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | FF | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | FF | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | RST | 01可以发送下一包 02重发上一包 |
| 19 |  | pc | 包总数 |
| 20 |  | 01 | 当前包包号 |
| 21-24 | 校验和 | CRC32 |  |
| 25 | 结束码 | 16 |  |

B、当无后续包时

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1F | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 92 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | Num | 表地址涉及的通道总数 |
| 19 |  | No1 | 第1通道号 |
| 20 |  | m0 | 第1通道表数低字节 |
|  |  | m1 | 表数高字节 16进制 |
|  |  | …… | 第n通道号 第n通道表数高字节 第n通道表数低字节 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

2）、发送后续包

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 包数 |
| 14 |  | 01 | 第1包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
|  |  | A0-A6 | 表头地址 |
|  |  | ….. |  |
|  | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
|  | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

A、当有后续包时

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 08 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | pn | 当前包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | FF | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | FF | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | RST | 01可以发下一包 02重发上一包 |
| 19 |  | pc | 包总数 |
| 20 |  | pn | 当前包包号 |
| 21-24 | 校验和 | CRC32 |  |
| 25 | 结束码 | 16 |  |

B、当无后续包时

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1F | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 92 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | Num | 表地址涉及的通道总数 |
| 19 |  | No1 | 第1通道号 |
| 20 |  | m0 | 第1通道表数低字节 |
|  |  | m1 | 表数高字节 16进制 |
|  |  | …… | 第n通道号 第n通道表数高字节 第n通道表数低字节 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

11、启动采集器抄所有表

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 第1包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1FH | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 92H | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 22 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1F | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 92 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | Num | 通道总数 |
| 19 |  | No1 | 第1通道号 |
| 20 |  | m0 | 第1通道表数低字节 |
|  |  | m1 | 表数高字节 16进制 |
|  |  | …… | 第n通道号 第n通道表数高字节 第n通道表数低字节 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

12、获取当前抄表读数

此命令需要采集器在空闲状态下进行。当前数数据长度大于包允许长度时，采集器需要进行分包传输。

1）、获取第1包数据

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 01 |  |
| 11 | 数据长度 | 05 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 第1包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1FH | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 94H | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 | 校验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 22 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 1F | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | 94 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-23 |  | time | Yymmddhhmmss BCD码 6个字节 |
|  |  | Info1 |  |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

2)、获取下一包数据（当前包号不等于总包数时）只有获取第一包采集器有数据返回后才能进行次命令。

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 08 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | pn | 当前包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | FF | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | FF | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | RST | 01可以发下一包 02重发上一包 |
| 19 |  | pc | 包总数 |
| 20 |  | pn | 当前包包号 |
| 21-24 | 校验和 | CRC32 |  |
| 25 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 |  |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 81 |  |
| 11 | 数据长度 | LEN0 | 长度低字节 |
| 12 |  | LEN1 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | pc | 总包数 |
| 14 |  | pn | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | infoN | 当前数据信息包 |
|  | 校验和 | CRC32 |  |
|  | 结束码 | 16 |  |

当上位机把所有数据包接收完成后，对数据信息包进行拼包，然后才解释相关内容。info信息包格式如下：

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | A0-A6 | 表地址7字节BCD |
| 7-11 | D0-D4 | 当前仪表数5字节BCD 个十百千万 当为全FF时表示没有抄读到该表 |
| 12 | ST0 | 当没有抄到数时为FF 抄到数时： 00-正常;01-光电管数值低；02-光电管数值高；03-编码错误 |
| 13 | ST1 | 当没有抄到数时为FF，抄到时为00 |

13、设置定时自动抄读所有表(日冻结)

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 第1包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 15H | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A5H | 命令标识高字节DI1 |
| 18-19 |  | HH DD | D：每月几号，如果是0，表是每天。 H：每天几点。 DH全为0，关闭定时 BCD码 |
| 20-23 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 24 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 控制码 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 15H | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A5H | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | ST0 | 4位:电池状态 0正常1欠压 3位：定期抄表 0无效1有效 2位：定时抄表 0无效1有效 1位：采集器状态 0空闲1忙 0位：操作结果 0成功1失败 |
| 19 |  | ST1 | 4位：市电状态 0有电1断电 3位：时钟状态 0正常1故障 2位：FLASH状态 0正常1故障 1位：MBUS状态 0正常1短路 0位：SRAM状态 0正常1故障 |
| 20-23 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 24 | 结束码 | 16 |  |

14、设置自动周期抄读所有表时间间隔

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 第1包包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 15H | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A6H | 命令标识高字节DI1 |
| 18-21 |  | h1 h2 h3 h4 | h1表示分钟，h2表示小时 h3 h4 开始周期抄表时间 四个字节为16进制数。 3C 00 00 0E表示周期为60分钟，从14点开始启动周期抄表。 00 02 00 12表示周期为2小时，从18点开始启动周期抄表。 00 00 00 00表示取消抄表周期 |
| 22-25 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 26 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 07 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 15H | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | A6H | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | ST0 | 4位:电池状态 0正常1欠压 3位：定期抄表 0无效1有效 2位：定时抄表 0无效1有效 1位：采集器状态 0空闲1忙 0位：操作结果 0成功1失败 |
| 19 |  | ST1 | 4位：市电状态 0有电1断电 3位：时钟状态 0正常1故障 2位：FLASH状态 0正常1故障 1位：MBUS状态 0正常1短路 0位：SRAM状态 0正常1故障 |
| 20-23 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 24 | 结束码 | 16 |  |

14、指定表地址开阀命令

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 0C | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | B1 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-24 |  | A0-A6 | 指定表地址 |
| 24-27 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 采集器地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 09 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | B1 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | Num | 表地址涉及的通道总数 |
| 19 |  | No1 | 通道号 |
| 20 |  | m0 | 通道表数低字节 |
| 21 |  | m1 | 表数高字节 16进制 |
| 22-25 | 效验和 | CRC32 |  |
| 26 | 结束码 | 16 |  |

15、指定表地址关阀命令

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 0C | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | B2 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-24 |  | A0-A6 | 指定表地址 |
| 24-27 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 采集器地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 09 | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | B2 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | Num | 表地址涉及的通道总数 |
| 19 |  | No1 | 通道号 |
| 20 |  | m0 | 通道表数低字节 |
| 21 |  | m1 | 表数高字节 16进制 |
| 22-25 | 效验和 | CRC32 |  |
| 26 | 结束码 | 16 |  |

16、读取指定表地址的阀状态命令

上位机发起

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 点对点通讯时，支持广播地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 17 |  |
| 11 | 数据长度 | 0C | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | B3 | 命令标识高字节DI1 |
| 18-24 |  | A0-A6 | 指定表地址 |
| 24-27 | 效验和 | CRC32 | CRC校验 |
| 28 | 结束码 | 16 |  |

采集器返回：

| 字节 | 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始符 | 68 |  |
| 2 | 设备代码 | A0 |  |
| 3 | 地址 | 07 | 采集器地址 |
| 4 |  | 00 |  |
| 5 |  | 00 |  |
| 6 |  | 00 |  |
| 7 |  | 00 |  |
| 8 |  | 00 |  |
| 9 |  | 00 |  |
| 10 | 命令字 | 97 |  |
| 11 | 数据长度 | 0E | 长度低字节 |
| 12 |  | 00 | 长度高字节 |
| 13 | 数据域 | 01 | 包数 |
| 14 |  | 01 | 包号 |
| 15 |  | SER | 包序列号 |
| 16 |  | 18 | 命令标识低字节DI0 |
| 17 |  | B3 | 命令标识高字节DI1 |
| 18 |  | S1 | 阀状态低字节 00 代表阀开状态 01 代表阀关状态 |
| 19 |  | S2 | 阀状态高字节 00 |
| 20-23 | 效验和 | CRC32 |  |
| 24 | 结束码 | 16 |  |